## ｸﾞﾘｰｽ阻集器計算(SHASE-S217規格)-面積
厨房用グリース阻集器の容量計算書 （１．店舗全面積に基づく算出） | [13 empty] | （R5.4.1改定）
表-1 各因子の標準値
【空気調和・衛生工学会規格「SHASE-S217-2016 グリース阻集器」P.3 店舗全面積に基づく選定方法による算出】 | [15 empty] | 食種 | 店舗面積 1㎡･1日当り の使用水量 |  | 1日当りの厨房使用時間 |  | 危険率 | 1㎡・1日当りの阻集グリースの質量 |  | 1㎡・1日当りの堆積残さの質量
阻集器の選定は、一般に店舗全面積に基づく選定方法を用いるが、利用人数が想定できる場合には、利用人数に基づく選定方法を用いても良い。
１．業種 | [5 empty] | 中国(中華)料理 |  |  | 軽食
| 業 種 (右の食種より選択) |  |  |  |  | 洋食 |  |  | 喫茶
[6 empty] | 和食 |  |  | ﾌｧｰｽﾄﾌｰﾄﾞ
[6 empty] | ラーメン |  |  | 社員・従業員食堂 | [7 empty] | ℓ/(㎡・日) |  | (min/日) |  | (倍) | g/(㎡・日) |  | g/(㎡・日)
[6 empty] | そば・うどん |  |  | 学生食堂 | [6 empty] | 中国(中華)料理 | 130 |  | 720 |  | 3.5 | 18 |  | 8
２．流入流量の計算 | [15 empty] | 洋食 | 95 |  | 720 |  | 3.5 | 9.5 |  | 3.5
| Q＝A・Wm×（ｎ/n0)×(1/t)×k | [14 empty] | 和食 | 100 |  | 720 |  | 3.5 | 7 |  | 2.5
| ここに | Q：流入流量[ℓ/min]、Ａ：店舗全面積[㎡]、Wm：1㎡・1日当りの使用水量(表-1)[ℓ/(㎡・日)]、 | [13 empty] | ラーメン | 150 |  | 720 |  | 3.5 | 19.5 |  | 7.5
|  | ｎ：回転数(表-2)[人/（席･日)]、n0：補正回転数(表-3)[人/（席･日)]、ｔ：1日当りの厨房使用時間（表-1)[min/日]、 | [13 empty] | そば・うどん | 150 |  | 720 |  | 3.5 | 9 |  | 3 |  | ※ 1日当たりの使用時間が前もってわかっている場合は、
|  | ｋ：危険率を用いて定めた時の流量の平均流量に対する倍率(表-1)[倍] | [13 empty] | 軽食 | 90 |  | 720 |  | 3.5 | 6 |  | 2 |  | その時間を1日当りの厨房使用時間としても良い。
[6 empty] | ※表-2 | [9 empty] | 喫茶 | 85 |  | 720 |  | 3.5 | 3.5 |  | 1.5
|  |  |  | Wm(1㎡･日当りの使用水量) |  | ｎ(回転数) | [9 empty] | ﾌｧｰｽﾄﾌｰﾄﾞ | 20 |  | 720 |  | 3.5 | 3 |  | 1
| A (店舗全面積) | [7 empty] | 1 |  | 危険率 |  |  | Q(流入流量) |  | 社員・従業員食堂 | 90 |  | 600 |  | 3.5 | 6.5 |  | 3
|  |  | × |  | × |  |  | × |  | × |  |  | ≒ |  |  | 学生食堂 | 45 |  | 600 |  | 3.5 | 3 |  | 1
| ※店舗全面積には厨房を含む。 |  |  | ※表-1 |  | n0(補正回転数) |  |  | 日当り厨房使用時間 |  | ※表-1 |  |  |  |  | ※空気調和・衛生工学会規格「SHASE-S217-2016 グリース阻集器」ｐ.4 「表 3－各因子の標準値」より
[6 empty] | ※下記比例計算より |  |  | ※表-1
| よって、流入流量（Q）は、 | [14 empty] | 表-2 推奨回転数
| Q(流入流量） | [14 empty] | 食種 | 回転数 |  | 掃除の周期 (日)
[17 empty] | (人/席・日) |  | ｉu:阻集グリース |  | ｉb:たい積残さ
[16 empty] | 中国(中華)料理 | 5 |  | 7 |  | 28
| ここに、補正回転数は、表-3の値の面積の比例補正により求めることから、 | [14 empty] | 洋食 | 4.5
[15 empty] | (※注)25㎡未満又は1500㎡超える場合は、25㎡又は1500㎡の各補正回転数を使用 | 和食 | 5 | [6 empty] | 阻集グリースの掃除周期(ｉu)は、7日(1週間)、
[5 empty] | － | [10 empty] | ラーメン | 5 | [6 empty] | たい積残さの掃除周期(ｉb)は、28日(4週間)、
| ㎡の補正回転数 | [7 empty] | A (店舗全面積) |  | 表3 範囲下店舗面積 |  |  | n0(補正回転数) |  | そば・うどん | 5 | [6 empty] | を標準とする。（ｐ.35より）
|  |  | ＋ | ※表-3 |  | ※表-3 |  | ×（ |  | － |  |  | ) ≒ |  |  | 軽食 | 7 | [6 empty] | 但し、受渡当事者間の打合せによって定めて
| ※表-3 |  |  | 表3 範囲上店舗面積 | － | 表3 範囲下店舗面積 |  |  |  |  | ※表-3 |  |  | ※注 |  | 喫茶 | 8 | [6 empty] | も良いが、清掃等の維持管理頻度は守ること。
[16 empty] | ﾌｧｰｽﾄﾌｰﾄﾞ | 8
|  |  |  | ※表-3 |  | ※表-3 | [9 empty] | 社員・従業員食堂 | 4
３．阻集グリース量（㎏) | [15 empty] | 学生食堂 | 4
| Ｇu＝1/1000×A・ｇu×(n/n0)×iu | [14 empty] | ※(回転数)～空気調和・衛生工学会規格「SHASE-S217-2016 グリース阻集器」ｐ.5 「表 4－回転数の標準値」より
| ここに | Gu：阻集グリースの質量[kg]、A：店舗全面積[㎡]、gu：1㎡・1日当りの阻集グリースの質量(表-１)[g/(㎡・日)]、
|  | ｎ：回転数(表-2)[人/（席･日)]、n0：補正回転数(表-3)[人/（席･日)]、iu：阻集グリースの掃除周期（表-2)[日]、 | [13 empty] | 表-3 補正回転数(1席・1日当りの利用人数)の標準値
|  | 1/1000：Guを求めるための単位の換算係数 | [13 empty] | 食種 | 厨房を含む店舗全面積(㎡)
[6 empty] | ※表-2 | [10 empty] | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1500
[6 empty] | ｇu(1㎡･日当りの阻集ｸﾞﾘｰｽ質量) |  |  | ｎ(回転数) | [6 empty] | 中国(中華)料理 | 2.4 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5
|  | 1 |  | Ａ(店舗全面積) | [6 empty] | ｉu(阻集ｸﾞﾘｰｽ掃除周期) |  |  | Gu(阻集ｸﾞﾘｰｽ量) |  | 洋食 | 0.8 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6
| Gu ＝ |  | × |  | × |  |  | × |  | × | 7 |  | ≒ |  |  | 和食 | 1.1 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.5
|  | 1000 |  |  |  | ※表-1 |  |  | n0(補正回転数) | [6 empty] | ラーメン | 1.7 | 3.1 | 3.9 | 4.5 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 5.8 | 6 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.9
[16 empty] | そば・うどん | 1.7 | 3.1 | 3.9 | 4.5 | 4.9 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 5.8 | 6 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.9
[9 empty] | ※上記比例計算より | [6 empty] | 軽食 | 3.3 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 5 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3
４．堆積残さの質量（㎏) | [15 empty] | 喫茶 | 3.7 | 4.7 | 5.3 | 5.7 | 5.9 | 6 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.8
| Ｇb＝1/1000×A・ｇb×(n/n0)×ib | [14 empty] | ﾌｧｰｽﾄﾌｰﾄﾞ | 3.3 | 4.2 | 4.4 | 4.7 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 5 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3
| ここに | Gb：堆積残さの質量[kg]、A：店舗全面積[㎡]、gb：1㎡・1日当りのたい積残さの質量(表-１)[g/(㎡・日)]、 | [13 empty] | 社員・従業員食堂 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.5
|  | ｎ：回転数(表-2)[人/（席･日)]、n0：補正回転数(表-3)[人/（席･日)]、ib：堆積残さの掃除周期（表-2)[日]、 | [13 empty] | 学生食堂 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.8 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.5
|  | 1/1000：Gbを求めるための単位の換算係数 | [13 empty] | ※空気調和・衛生工学会規格「SHASE-S217-2016 グリース阻集器」ｐ.5 「表 5－補正回転数の標準値」より
[9 empty] | ※表-2 | [6 empty] | ただし、 |  | 内数値は、表-3に追加した数値で、同規格 SHASE-S217-2016 P.30～31に基づき算出
[6 empty] | ｇb(1㎡・日当りの堆積残さ質量) |  |  | 回転数 | [6 empty] | ※店舗全面積の値が表中の中間となる場合には、比例補正して求める。
|  | 1 |  | Ａ(店舗全面積) | [6 empty] | ｉb(堆積残さ掃除周期) |  |  | Ｇb(堆積残さの質量)
| Gb ＝ |  | × |  | × |  |  | × |  | × | 28 |  | ≒ |  |  |  | 【参 考】 |  |  | （選定業種）
|  | 1000 |  |  |  | ※表-1 |  |  | 補正回転数 | [7 empty] | 焼肉店 |  | ： | 中国(中華)料理
[17 empty] | 焼鳥屋 |  | ： | 和 食
[9 empty] | ※上記比例計算より | [7 empty] | 居酒屋 |  | ： | 和 食
５．阻集グリース及び堆積残さの質量（㎏) | [16 empty] | ピザ屋 |  | ： | 洋 食
| Ｇ＝Ｇu＋Gb | [15 empty] | パン・菓子 |  | ： | 軽 食
| ここに | G：阻集グリース及び堆積残さの質量[kg]、Gu：阻集グリース及び堆積残さの質量[kg]、Gb：阻集グリースの質量[kg] | [14 empty] | 下宿屋 |  | ： | 社員・従業員食堂
[17 empty] | 社員寮 |  | ： | 社員・従業員食堂
| Gu(阻集ｸﾞﾘｰｽ量) |  |  | Gb(阻集ｸﾞﾘｰｽ質量） |  | G(阻集グリース及び堆積残さの質量) | [10 empty] | 学生寮 |  | ： | 学生食堂
|  |  | ＋ |  | ＝
６．グリーストラップ形式の選定
|  |  | よって流入流量が |  | ℓ/min以上で、かつ阻集グリース及び堆積残さの質量が | [7 empty] | kgを満たすのは
メーカーの規格により
[12 empty] | ※↓実容量でないので注意のこと！！ | 判 定
|  | 品番規格 |  |  | となる。 |  | 許容流入流量 |  |  |  | (ℓ/min)
[7 empty] | 標準阻集ｸﾞﾘｰｽ量 |  |  |  | (㎏)
７．その他参考資料（営業内容・計画 等） | [6 empty] | ※許容流入流量＝ｸﾞﾘｰｽ阻集器ﾒｰｶｰ緒元 、標準阻集ｸﾞﾘｰｽ量＝許容流入量×0.332 (ｐ.24より)
| 店舗面積（求積図別途添付のこと）＝ |  |  |  |  | ｍ× |  | ｍ≒ |  | ㎡
※メーカーの承認図を別途添付のこと。 | [11 empty] | ※表-1～表-3は、裏面に記載
表-3 補正回転数(1席・1日当りの利用人数)の標準値 （未記入「―」箇所の算出根拠）
[16 empty] | 食種 | 厨房を含む店舗全面積(㎡) | [16 empty] | (※1) p.30の解説表2の1995-1996調査値より
[17 empty] | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1500 | 1人使用水量
[16 empty] | 中国(中華)料理 | 2.4 | 2.8 | [9 empty] | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 80
[16 empty] | 洋食 | 0.8 | 1.3 | 1.6 | [12 empty] | 3.5 | 3.6 | 80
[16 empty] | 和食 | 1.1 | 1.7 | [6 empty] | (※3) |  |  | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | 3.5 | 80
[16 empty] | ラーメン | 1.7 | [6 empty] | (5.7) | 5.7 | 5.8 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.9 | 55
[16 empty] | そば・うどん (※4) | 1.7 | [6 empty] | (5.7) | 5.7 | 5.8 | 6.1 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | 6.9 | 55
[16 empty] | 軽食 | [9 empty] | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 45
[16 empty] | 喫茶 | [8 empty] | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.8 | 25
[16 empty] | ﾌｧｰｽﾄﾌｰﾄﾞ (※5) | [9 empty] | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 20
[16 empty] | 社員・従業員食堂 (※6) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | [12 empty] | 50
[16 empty] | 学生食堂 (※7) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | [12 empty] | 50
※1：各計算の1人当たりの使用数値はp.30の解説表2の1995-1996調査値を使用して算出
※2：各計算の回帰式の係数は、p.31の解説表5の各係数により算出
[17 empty] | ※3：ラーメンの250㎡の算出した数値が、 | [5 empty] | 5.5 | であり、200㎡の表の値（5.7)より小さいことから、200㎡の表と同数値（5.7)を記入
※4：そば・うどんは、p.30の解説表2の調査値及びp.31の解説表5の回帰式の係数がラーメンと同じ数値の為、同数値を記入
※5：ファーストフードの各数値は、にｐ.30の記載に基づき、算出した数値×2倍として算出
※6：社員･従業員食堂の25㎡、50㎡の各算出値は、算出途中の数値が－(マイナス)値となる為、75㎡で算出した数値を準用
※7：学生食堂の各算出値は、ｐ.31の記載に基づき、「社員･従業員食堂で算出された数値と同じ値」を記入
Note on B8: セルをクリックして右に表示される「▼ボタン」をクリックして選択のこと!
Note on B19: 数量を入力すること！
Note on D71: メーカーの品番規格を記入すること。
Note on L71: 許容流入流量を入力すること。
Note on L72: 標準グリース量で 許容流入量×0.332 と異なる場合は、標準ｸﾞﾘｰｽ量を入力すること。
ℓ/(m2・日)
min/日
ℓ/min
人/(席･日)
人/(席･日)
m2
倍
g/(m2・日)
日
kg
人/(席･日)
人/(席･日)
m2
人/(席･日)
g/(m2・日)
日
kg
人/(席･日)
人/(席･日)
m2
kg
kg
kg
ℓ/min
人/(席･日)
人/(席･日)
人/(席･日)
m2
m2
m2
m2
人/(席･日)
ℓ/min

## ｸﾞﾘｰｽ阻集器計算(SHASE-S217規格)-人数
厨房用グリース阻集器の容量計算書 （２．利用人数に基づく算出） | [15 empty] | （R5.4.1改定）
表-4 各因子の標準値
【空気調和・衛生工学会規格「SHASE-S217-2016 グリース阻集器」P.5 利用人数に基づく選定方法による算出】 | [16 empty] | 食種 | 利用人数 1人当り の使用水量 | 1日当りの厨房使用時間 |  | 危険率 | 利用人数１人当りの阻集グリースの質量 | 利用人数1人当りの堆積残さの質量
１．業種 | [6 empty] | 中国(中華)料理 |  |  | 喫茶
| 業 種 (右の食種より選択) | [5 empty] | 洋食 |  |  | ﾌｧｰｽﾄﾌｰﾄﾞ
[7 empty] | 和食 |  |  | 社員・従業員食堂
[7 empty] | ラーメン |  |  | 学生食堂 | [7 empty] | ℓ/人 | (min/日) |  | (倍) | g/人 | g/人
[7 empty] | そば・うどん |  |  | 学校給食 | [6 empty] | 中国(中華)料理 | 80 | 720 |  | 3.5 | 11 | 5
２．流入流量の計算 | [6 empty] | 軽食 | [9 empty] | 洋食 | 80 | 720 |  | 3.5 | 8 | 3
| Q＝N・Wm×(1/t)×k | [15 empty] | 和食 | 80 | 720 |  | 3.5 | 5.5 | 2
| ここに | Q：流入流量[ℓ/min]、N：1日当たりの利用人数[人/日]、Wm：1㎡・1日当りの使用水量(表-4)[ℓ/(㎡・日)]、 | [14 empty] | ラーメン | 50 | 720 |  | 3.5 | 6.5 | 2.5
|  | ｔ：1日当りの厨房使用時間（表-4)[min/日]、ｋ：危険率を用いて定めた時の流量の平均流量に対する倍率(表-4)[倍] | [14 empty] | そば・うどん | 50 | 720 |  | 3.5 | 3 | 1 | ※ 1日当たりの使用時間が前もってわかっている場合は、
[17 empty] | 軽食 | 45 | 720 |  | 3.5 | 3 | 1 | その時間を1日当りの厨房使用時間としても良い。
[17 empty] | 喫茶 | 25 | 720 |  | 3.5 | 1 | 0.5
[17 empty] | ﾌｧｰｽﾄﾌｰﾄﾞ | 10 | 720 |  | 3.5 | 1.5 | 0.5
| A (日当り利用人数) |  |  | Wm(1㎡･日当りの使用水量) |  |  | 1 |  |  | 危険率 |  |  | Q(流入流量） |  |  |  | 社員・従業員食堂 | 50 | 600 |  | 3.5 | 3.5 | 1.5
|  |  | × |  |  | × |  |  | × |  |  | ＝ |  |  |  |  | 学生食堂 | 25 | 600 |  | 3.5 | 1.5 | 0.5
|  |  |  | ※表-4 |  |  | 1日当り厨房使用時間 |  |  | ※表-4 | [6 empty] | 学校給食 | 15 | 480 |  | 3.5 | 0.7 | 0.3
※空気調和・衛生工学会規格「SHASE-S217-2008 グリース阻集器」P.6 「表 6－各因子の標準値」より
※表-4
よって、流入流量（Q）は、
| Q(流入流量） | [15 empty] | 表-5 掃除の周期
[17 empty] | 食種 | 掃除の周期 (日)
[18 empty] | ｉu:阻集グリース | ｉb:たい積残さ
３．阻集グリース量（㎏) | [16 empty] | 中国(中華)料理 | 7 | 28
| Ｇu＝1/1000×Ｎ・ｇu×iu | [15 empty] | 洋食 |  |  |  |  | 阻集グリースの掃除周期(ｉu)は、7日(1週間)、
| ここに | Gu：阻集グリースの質量[kg]、N：1日当たりの利用人数[人/日]、 | [14 empty] | 和食 |  |  |  |  | たい積残さの掃除周期(ｉb)は、28日(4週間)、
|  | gu：利用人数1人当りの阻集グリースの質量(表-１)[g/人]、iu：阻集グリースの掃除周期（表-4)[日]、 | [14 empty] | ラーメン |  |  |  |  | を標準とする。（ｐ.35より）
|  | 1/1000：Guを求めるための単位の換算係数 | [14 empty] | そば・うどん |  |  |  |  | 但し、受渡当事者間の打合せによって定めて
[17 empty] | 軽食 |  |  |  |  | も良いが、清掃等の維持管理頻度は守ること。
喫茶
|  | 1 |  | A (日当り利用人数) |  |  | ｇu(1㎡･日当り阻集ｸﾞﾘｰｽ質量) |  |  | ｉu(阻集ｸﾞﾘｰｽの掃除周期) |  |  | Gu(阻集ｸﾞﾘｰｽ量) |  |  |  | ﾌｧｰｽﾄﾌｰﾄﾞ
| Gu ＝ |  | × |  |  | × |  |  | × | 7 |  | ＝ |  |  |  |  | 社員・従業員食堂
|  | 1000 |  |  |  |  | ※表-4 | [9 empty] | 学生食堂
学校給食
Ｇb＝1/1000×Ｎ・ｇb×ib
| ここに | Gb：堆積残さの質量[kg]、N：1日当たりの利用人数[人/日]、
gb：利用人数1人当りのたい積残さの質量(表-１)[g/人]、ib：堆積残さの掃除周期（表-4)[日]、
1/1000：Gbを求めるための単位の換算係数
|  | 1 |  | A (日当り利用人数) |  |  | ｇb(1㎡・日当りの堆積残さ質量) |  |  | ｉb(堆積残さの掃除周期) |  |  | Ｇb(堆積残さの質量)
| Gb ＝ |  | × |  |  | × |  |  | × | 28 |  | ＝
|  | 1000 |  |  |  |  | ※表-4
５．阻集グリース及び堆積残さの質量（㎏)
Ｇ＝Ｇu＋Gb
| ここに | G：阻集グリース及び堆積残さの質量[kg]、Gu：阻集グリース及び堆積残さの質量[kg]、Gb：阻集グリースの質量[kg]
[18 empty] | 【参 考】 |  | （選定業種）
| Gu(阻集ｸﾞﾘｰｽ量) |  |  | Gb(阻集ｸﾞﾘｰｽ質量） |  |  | G(阻集グリース及び堆積残さの質量) | [10 empty] | 焼肉店 | ： | 中国(中華)料理
|  |  | ＋ |  |  | ＝ | [11 empty] | 焼鳥屋 | ： | 和 食
[18 empty] | 居酒屋 | ： | 和 食
[18 empty] | ピザ屋 | ： | 洋 食
６．グリーストラップ形式の選定 | [17 empty] | パン・菓子 | ： | 軽 食
|  |  | よって流入流量が |  |  | ℓ/min以上で、かつ阻集グリース及び堆積残さの質量が | [8 empty] | kgを満たすのは |  |  | 下宿屋 | ： | 社員・従業員厨房
[18 empty] | 社員寮 | ： | 社員・従業員厨房
メーカーの規格により | [17 empty] | 学生寮 | ： | 学生食堂
[14 empty] | ※↓実容量でないので注意のこと！！ | 判 定
|  | 品番規格 |  |  |  | となる。 |  | 許容流入流量 |  |  |  |  | (ℓ/min)
[8 empty] | 標準阻集ｸﾞﾘｰｽ量 |  |  |  |  | (㎏)
７．その他参考資料（営業内容・計画 等） | [7 empty] | ※許容流入流量＝ｸﾞﾘｰｽ阻集器ﾒｰｶｰ緒元 、標準阻集ｸﾞﾘｰｽ量＝許容流入量×0.332 (ｐ.24より)
| 人数算定： |  | 利用者 |  | 人＋ | 従業員 |  | 人＋ |  |  | 人＝ |  | 人
※メーカーの承認図を別途添付のこと。 | [13 empty] | ※表-4及び表-5は、裏面に記載
Note on B8: セルをクリックして右に表示される「▼ボタン」をクリックして選択のこと!
Note on B19: 利用人数を入力すること！
Note on D63: メーカーの品番規格を記入すること。
Note on L63: 許容流入流量を入力すること。
Note on L64: 標準グリース量で 許容流入量×0.332 と異なる場合は、標準ｸﾞﾘｰｽ量を入力すること。
ℓ/人
min/日
ℓ/min
人/日
倍
g/人
日
kg
人/日
g/(m2・日)
日
kg
人/日
kg
kg
kg
ℓ/min

## オイル阻集器計算SHASE-S221製品
オイル阻集器の容量計算書 （１．工場製造阻集器容量に基づく算出） | [16 empty] | （H28.5改定）
【空気調和・衛生工学会規格「SHASE-S221-2012 オイル阻集器」 工場製造阻集器の選定方法】
１．流入流量の算定
Q＝（Qm1×ｎ1）×α＋Qm2×n2
| ここに | Q：流入流量[ℓ/min]
Qm1：水栓を使用する場合の流量（表-1）[ℓ/min]、
Qm2：洗車機を使用する場合の流量[ℓ/min･台] (※流量が記載された洗車機仕様表等の写しを添付)
n1：水栓個数に対する同時使用水量比（表-2）[倍]
n2：洗車機台数に対する同時使用水量比（表-2）[倍]
α：使用水圧を考慮した割増率（表-3）[倍]
表-1 水栓標準流量
| 水栓使用口径 |  |  | ㎜ |  | 口 径（㎜） |  |  | 13 | 20
[6 empty] | 流量Qm1（ℓ/min) |  |  | 11 | 23
| 水栓同時使用個数 |  |  | 個 |  | 表-2 同時使用水量比
|  |  | (洗車機接続水栓を除く) |  |  | 水栓個数又は洗車機台数(個・台) |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 使用水圧 |  |  | Mpa |  | 同時使用水量比n1,n2(倍) |  |  | 1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3
|  |  | (通常：約0.25→0.3Mpa) |  |  | 表-3 使用水圧を考慮した割増率
| Qm2(洗車機流量) |  |  |  |  | 使用水圧(Mpa) |  |  | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5
|  |  | (手動：20ℓ/min･台程度) |  |  | 割増率α（倍) |  |  | 0.7 | 1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.2
| 洗車機台数 |  |  | 台
|  | Qm1(水栓使用流量) |  |  | n1(使用水量比) |  |  | α(水圧割増率) | 0.2: Qm2(洗車機流量); 0.5: n2(使用水量比)
| Ｑ＝ |  |  | × |  |  | × | bar: 0.1; 0.4
|  | ※表-1 |  |  | ※表-2 |  |  | ※表-3 | 0.5: ※表-3
Q(流入流量)
＝
２．オイル阻集量の算定
Ｏ＝Ｏｎ×Nd×ｉ×Ｃｉ
| ここに | Ｏ：オイル阻集量[ℓ]
Ｏｎ：車1台当りのオイル量[ｇ/台]
|  | Ｎd：1日当りの洗車台数[台] |  |  |  | (※受渡当事者間の打合せによる） |  |  | 0.2: 表-4 車1台当りオイル量On(g/台)
|  | ｉ：掃除の周期[日] |  |  |  | (※受渡当事者間の打合せによる） |  |  | 0.2: 洗車種別; 0.5: 普通車 | 大型車
|  | Ci：定数（＝10-3)[ℓ/g] | [6 empty] | 0.2: 手洗い; 0.5: 1 | 普通車の4倍
|  | 洗車種別 | [6 empty] | 0.2: 小型洗車機; 0.5: 2
|  | 車別 | [6 empty] | 0.2: 水洗い洗車（門形洗車機）; 0.5: 1
|  | 1日当り洗車台数 |  |  |  | 台/日 |  |  | 0.2: ワックス洗車（門形洗車機）; 0.5: 10
|  | 掃除の周期 |  |  |  | 日
|  | On：車1台当りｵｲﾙ量 |  |  | Nd(1日当り洗車台数) |  |  | ｉ(掃除周期) | 0.2: ci(定数(=10-3)); 0.5: O(オイル阻集量)
| O ＝ |  |  | × |  |  | × |  | 0.1: ×; 0.2: 0.001; 0.4: ≒
※表-4
３．土砂堆積量の算定
| Ｓ＝Ｓn×Nd×ｉ | [7 empty] | 0.2: 表-5 車1台当り土砂堆積量Sn(ℓ/台)
| ここに | Ｓ：土砂堆積量[ℓ]、 | [6 empty] | 0.2: 洗車種別; 0.5: 普通車 | 大型車
|  | Ｓn：車1台当たりの土砂堆積量[ℓ/台] | [6 empty] | 0.2: 手洗い; 0.5: 0.07 | 普通車の4倍
|  | Ｎd：1日当りの洗車台数[台] |  |  |  | (※受渡当事者間の打合せによる） |  |  | 0.2: 小型洗車機; 0.5: 0.09
|  | ｉ：掃除の周期[日] |  |  |  | (※受渡当事者間の打合せによる） |  |  | 0.2: 水洗い洗車（門形洗車機）; 0.5: 0.07
[11 empty] | ワックス洗車（門形洗車機） |  |  | 0.09
|  | Sn(1台当り土砂堆積量) |  |  | ｎ(日当り洗車台数) |  |  | ｉ(掃除周期) | 0.2: S(土砂たい積量)
| S ＝ |  |  | × |  |  | × | bar: 0.1
※表-5
４．雨水流入流量の算定 |  |  |  | ※屋根等があり、雨水が阻集器に流入しない場合は入力しないこと！
※貯留時間2分以上
| R＝ | 1 | ×C× | 4879 |  | × Ａ | × 60sec/min × 1,000 ℓ/m3÷10000 ㎡/ha÷0.75×貯留2分
|  | 360 |  | ( ｔ＋31 ）
| ここに | R：雨水流入流量[ℓ/min]、
Ａ：阻集器に流入する集水面積(㎡)＝ | bar: 0.05
|  | ｔ：流達時間(=流入時間7min＋流下時間) | [6 empty] | 0.05: ※面積算定根拠資料を添付のこと。
|  | C：流出係数 |  |  |  |  | ）
| R＝ | 1 | × × |  | 4879 |  | × Ａ | × 60sec/min × 1,000 ℓ/m3÷10000 ㎡/ha÷0.75×貯留2分
|  | 360 |  |  | ( 7＋31 ）
|  |  |  | 集水面積(㎡) |  |  | (実容量÷許容容量) |  | 0.05: ※貯留時間2分以上
| ＝ |  | × |  |  | ÷ | 0.75 | × | 0.05: 2; 0.1: min
雨水流入流量
| ＝ |  |  | ℓ
５．オイル阻集器の選定
よってオイル阻集器の実容量等は、下表のとおり選定する。
|  | 項 目 |  |  | オイル阻集器必要量数値 |  |  | オイル阻集器許容量数値 | 0.2: 判 定
|  | 許容流入流量 |  |  |  |  | (ℓ) |  | 0.1: (ℓ)
|  | （雨水流入流量） |  |  |  |  | (ℓ) | bar: 0.05 to 0.1
|  | 許容オイル阻集量 |  |  |  |  | (ℓ) |  | 0.1: (ℓ)
|  | 許容土砂堆積量 |  |  |  |  | (ℓ) |  | 0.1: (ℓ)
※許容流入流量、許容オイル阻集量、許容土砂たい積量＝オイル阻集器メーカー諸元
メーカーの規格により
|  | 品番規格 |  |  |  | となる。
６．その他参考資料（営業内容・計画 等）
| 許容流入流量（ℓ）（長さ×幅×水深×槽数×0.75）＝ | [5 empty] | m× |  | 0.05: ｍ×H; 0.2: ｍ×; 0.4: 槽×0.75(実容量/許容容量)＝ |  |  | ℓ
※オイル阻集器メーカーの上記緒元が記載された仕様書・承認図又はｶﾀﾛｸﾞ(写し)等を添付のこと！
Note on D14: 洗車機の横に蛇口がある場合、その蛇口の口径を入力すること！
Note on D16: 洗車機の横に蛇口がある場合、その数量を入力すること！
Note on D18: 水圧を入力すること！
Note on D20: 洗車機の1分間当りの流量を入力すること！
Note on D22: 洗車機の設置台数を入力すること！
Note on D81: 品番規格を入力すること！
Note on E37: 洗車の種別を選択のこと！
Note on E38: 洗車する車別を選択のこと！
Note on E39: 数量を入力すること！
Note on E40: 数量を入力すること！
Note on E63: 流出係数の種別を選択のこと！
Note on H61: 雨水の集水面積を小数2位で入力すること (小数第3位を4捨5入) 尚、雨水が流入しない場合は入力しないこと！
Note on I75: 数量を入力すること！
Note on I77: 数量を入力すること！
Note on I78: 数量を入力すること！
倍
ℓ/min
日
ℓ
ℓ/g
ℓ/min
倍
ℓ/min・台
倍
台/日
日
ℓ
台/日
ℓ
台/日
g/台
ℓ/min・台
g/台
※SHASE-S221では、
雨水流入量 R＝1×A／0.6×I／100 (ℓ/min)
（I は当該地域の最大雨量 ㎜/h)
であるが、苫小牧市では雨水計画流量(10年確率)
の合理式により算定する。

## オイル阻集器計算SHASE-S221現場
オイル阻集器の容量計算書 （２．現場施工阻集器容量に基づく算出） | [16 empty] | （H29.8改定）
【空気調和・衛生工学会規格「SHASE-S221-2012 オイル阻集器」 現場施工阻集器の容量算定方法】
１．オイル阻集層容量の算定
Ｏv＝Ｏn・Nd・ｉ・C1
| ここに | Ｏv：オイル阻集層容量[ℓ]
Ｏn：車1台当りのオイル量[g/台] (表-1）
|  | Ｎd：1日当りの洗車台数[台] |  |  |  | (※受渡当事者間の打合せによる） |  |  |  |  | 表-1 車1台当りオイル量On(g/台)
|  | ｉ：掃除の周期[日] |  |  |  | (※受渡当事者間の打合せによる） |  |  |  |  | 洗車種別 |  |  | 普通車 | 大型車
|  | C1：定数（＝10-3)[ℓ/g] | [8 empty] | 手洗い |  |  | 1 | 普通車の4倍
|  | 洗車種別 | [8 empty] | 小型洗車機 |  |  | 2
|  | 車別 | [8 empty] | 水洗い洗車（門形洗車機） |  |  | 1
|  | 1日当り洗車台数 |  |  |  | 台/日 |  |  |  |  | ワックス洗車（門形洗車機） |  |  | 10
|  | 掃除の周期 |  |  |  | 日
| Ov＝ | On：1台当りｵｲﾙ量 |  |  | Nd(日当り洗車台数) |  |  | ｉ(掃除周期) |  |  | ci(定数(=10-3)) |  |  | Ov(ｵｲﾙ阻集層容量)
|  |  | #N/A | × |  |  | × |  |  | × | 0.001 |  | ≒
２．オイル及び土砂分離槽容量の算定
Ｏs＝Q・T
| ここに | Ｏs：オイル及び土砂分離層容量[ℓ]
Ｑ：流入流量[ℓ/min]
Ｔ：滞留時間[min] (表-5)
Q＝（Qm1×ｎ1）×α＋Qm2×n2
| ここに | Q：流入流量[ℓ/min]
Qm1：水栓を使用する場合の流量（表-1）[ℓ/min]、
Qm2：洗車機を使用する場合の流量[ℓ/min･台] (※流量が記載された洗車機仕様表等の写しを添付)
n1：水栓個数に対する同時使用水量比（表-2）[倍]
n2：洗車機台数に対する同時使用水量比（表-2）[倍]
α：使用水圧を考慮した割増率（表-3）[倍]
表-2 水栓標準流量
| 水栓使用口径 |  |  | ㎜ |  | 口 径（㎜） |  |  | 13 | 20
[6 empty] | 流量Qm1（ℓ/min) |  |  | 11 | 23
| 水栓同時使用個数 |  |  | 個 |  | 表-3 同時使用水量比
|  |  | (洗車機接続水栓を除く) |  |  | 水栓個数又は洗車機台数(個・台) |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| 使用水圧 |  |  | Mpa |  | 同時使用水量比n1,n2(倍) |  |  | 1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 3
|  |  | (通常：約0.25→0.3Mpa) |  |  | 表-4 使用水圧を考慮した割増率
| Qm2(洗車機流量) |  |  |  |  | 使用水圧(Mpa) |  |  | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5
|  |  | (手動：20ℓ/min･台程度) |  |  | 割増率α（倍) |  |  | 0.7 | 1 | 1.4 | 1.7 | 2 | 2.2
| 洗車機台数 |  |  | 台
|  | Qm1(水栓使用流量) |  |  | n1(使用水量比) |  |  | α(水圧割増率) | 0.2: Qm2(洗車機流量); 0.5: n2(使用水量比) |  |  | Q(流入流量)
| Ｑ＝ |  |  | × |  |  | × | [8 empty] | ＝ | bar: 0.1; 0.4
|  | ※表-2 |  |  | ※表-3 |  |  | ※表-4 | 0.5: ※表-4
|  | Q(流入流量) |  |  | T(滞留時間) |  |  | Os(ｵｲﾙ分離容量)
| Ｏs＝ |  |  | × |  |  | ＝
ここに、滞留時間は、表-5の値の流入流量Qの比例補正により求める。
－
| ℓ/minの滞留時間 | [7 empty] | 0.1: Q(流入流量); 0.4: 表5 範囲下流量 |  | T(滞留時間)
|  |  | ＋ | ※表-5 |  |  | ※表-5 | [7 empty] | ) ≒ | bar: 0.05; 0.3
| ※表-5 |  |  | 表5 範囲上流量 |  | － | 表5 範囲下流量 |  | 0.4: ※表-5 |  | ※注
|  |  |  | ※表-5 |  |  | ※表-5 | [10 empty] | (※注)15ℓ/min未満又は65ℓ/minを超える場合は、5min又は94minの各流達時間を使用
|  |  | 表-5 滞留時間の標準値 |  |  | 流入流量(ℓ/min) |  | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65
[6 empty] | 滞留時間(min) |  | 5 | 9 | 14 | 20 | 27 | 35.5 | 45 | 55.5 | 67.5 | 80 | 94
３．土砂たい積層容量の算定 | [5 empty] | (※流入流量が表中の中間となる場合には、比例補正して求める。 )
Ｓv＝Ｓｎ×Nd×ｉ
| ここに | Ｓv：土砂たい積層容量[ℓ] | [5 empty] | 35: 表-5 車1台当り土砂堆積量Sn(ℓ/台)
|  | Sn：車1台当たりの土砂たい積量[ℓ/台] | [5 empty] | 35: 洗車種別; 50: 普通車; 55: 大型車
|  | Nd：1日当りの洗車台数[台] |  |  |  | (※受渡当事者間の打合せによる） |  | 35: 手洗い; 50: 0.07; 55: 普通車の4倍
|  | ｉ：掃除の周期[日] |  |  |  | (※受渡当事者間の打合せによる） |  | 35: 小型洗車機; 50: 0.09
|  | Sn：1台当り土砂堆積量 |  |  | ｎ(日当り洗車台数) |  |  | 15: ｉ(掃除周期); 35: 水洗い洗車（門形洗車機）; 50: 0.07
| Sv＝ |  |  | × |  |  | × | 35: ワックス洗車（門形洗車機）; 50: 0.09
※表-6
Sv(土砂たい積層容量)
＝
※裏面へつづく
４．雨水流入流量の算定 |  |  |  | ※屋根等があり、雨水が阻集器に流入しない場合は入力しないこと！
※貯留時間2分以上
| R＝ | 1 | ×C× | 4879 |  | × Ａ | × 60sec/min × 1,000 ℓ/m3÷10000 ㎡/ha÷0.75×貯留2分間
|  | 360 |  | ( ｔ＋31 ）
| ここに | R：雨水流入流量[ℓ/min]、
Ａ：阻集器に流入する集水面積(㎡)＝ | bar: 15 to 20
|  | ｔ：流達時間(=流入時間7min＋流下時間) | [5 empty] | 20: ※面積算定根拠資料を添付のこと。
C：流出係数
| R＝ | 1 | × × |  | 4879 |  | × Ａ | 15: × 60sec/min × 1,000 ℓ/m3÷10000 ㎡/ha÷0.75×貯留2分間
|  | 360 |  |  | ( 7＋31 ）
[5 empty] | 集水面積(㎡) |  |  | 15: (実容量÷許容容量); 25: ※貯留時間2分以上
| ＝ |  |  | × |  |  | ÷ | 15: 0.75; 20: ×; 25: 2; 30: min
雨水流入流量
| ＝ |  |  | ℓ
５．阻集器実容量の算定
Ｖ＝Ov＋Os＋Sv
| ここに | Ｖ：阻集器実容量[ℓ]
|  | Ｏv(ｵｲﾙ阻集層容量) |  |  | Ｏs(ｵｲﾙ･土砂分離層容量） |  |  | 15: Ｓb(土砂たい積量）; 30: V’(流入流量); 55: V(流入流量)
| V＝ |  |  | ＋ |  |  | ＋ | bar: 25; 50
雨水と比較し、大きい方の流量
６．上部空間の高さの算定
H＝H1＋H2＋H3
| ここに | H：上部空間層の高さ[㎜]
|  | H1：流入管の内径又は流入側溝の深さに等しい高さ[㎜] | [5 empty] | 25: H3：管土被り(屋外→最低350㎜以上)
H2：標準水位面と上昇水位面との差[㎜]
|  | H1(流入管内径) |  |  | H2(標準水位-上昇水位) |  |  | 20: H3(管土被り); 35: H(上部空間層の高さ)
| H＝ |  | ㎜ | ＋ |  |  | ㎜ | 15: ＋; 25: ㎜; 30: ＝; 45: ㎜
※屋外の場合は最低土被り350㎜以上
ここに、水面差は、表- の標準水位面と上昇水位面との差の標準値の比例補正により求める。
－
| ℓ | [6 empty] | 25: V(流入流量); 40: 表5 範囲下流量; 55: H2(標準水位-上昇水位)
|  |  | ＋ | ※表-5 |  |  | ※表-5 | 20: ×（; 35: －; 50: ) ≒; 60: ㎜
| ※表-5 |  |  | 表5 範囲上流量 |  | － | 表5 範囲下流量 | 40: ※表-5; 55: ※注
|  |  |  | ※表-5 |  |  | ※表-5 | (※注)15ℓ/min未満又は65ℓ/minを超える場合は、5min又は94minの各流達時間を使用 65: (※注)150ℓ未満又は5000ℓを超える場合は、150ℓ又は5000ℓの各水位差の数値を使用
表-6 標準水位面と上昇水位面との差の標準値
| 阻集器タイプ： | [5 empty] | ｵｲﾙ及び土砂分離槽容量（ℓ) |  |  |  | 150 | 350 | 700 | 1200 | 1900 | 2850 | 4050 | 5000
| 設置箇所： | [5 empty] | 標準水位面と上昇水位面との差[㎜] |  | 連続槽形阻集器 |  | 100 | 125 | 150 | 175 | 225 | 300 | 375 | 425
[9 empty] | 独立槽形阻集器 |  | 75 | 100 | 150 | 200 | 350 | 275 | 450 | 525
(※ｵｲﾙ及び土砂分離槽容量が表中の中間となる場合には、比例補正して求める。 )
７．オイル阻集器の選定
よってオイル阻集器の実容量等は、下表のとおり選定する。
|  | 項 目 |  |  | オイル阻集器必要量数値 |  |  | 15: オイル阻集器実容量数値; 30: 判 定
|  | オイル阻集器実容量 |  |  |  |  | (ℓ) | 25: (ℓ)
|  | オイル阻集層容量 |  |  |  |  | (ℓ)
|  | オイル分離層容量 |  |  |  |  | (ℓ)
|  | （雨水流入流量） |  |  |  |  | (ℓ)
|  | 土砂たい積層容量 |  |  |  |  | (ℓ)
|  | 上部空間層の高さ |  |  |  |  | (㎜) | 25: (㎜)
８．その他参考資料（営業内容・計画 等）
| 実容量（ℓ）（長さ×幅×水深×槽数）＝ | [5 empty] | m× | 20: m×; 30: mH×; 40: 槽 ＝; 50: ㎥≒; 60: ℓ
※メーカーの承認図等を別途添付のこと。
Note on C99: 数量を入力すること！
Note on D34: 洗車機の横に蛇口がある場合、その蛇口の口径を入力すること！
Note on D36: 洗車機の横に蛇口がある場合、その数量を入力すること！
Note on D38: 水圧を入力すること！
Note on D40: 洗車機の1分間当りの流量を入力すること！
Note on D42: 洗車機の設置台数を入力すること！
Note on D109: 阻集器タイプを選択のこと
Note on D110: 屋内か屋外のいずれかを選択のこと
Note on E12: 洗車の種別を選択のこと！
Note on E13: 洗車する車別を選択のこと！
Note on E14: 数量を入力すること！
Note on E15: 数量を入力すること！
Note on E78: 流出係数の種別を選択のこと！
Note on H76: 雨水の集水面積を小数2位で入力すること (小数第3位を4捨5入) 尚、雨水が流入しない場合は入力しないこと！
Note on I128: 数量を入力すること！
Note on I133: 数量を入力すること！
Note on J99: 数量を入力すること！
日
ℓ
g/台
ℓ/g
台/日
日
ℓ/台
ℓ
台/日
ℓ/min
min
ℓ
ℓ
ℓ
ℓ
ℓ
g/台
倍
ℓ/min
ℓ/min
倍
ℓ/min・台
倍
ℓ/min・台
min
min
min
ℓ/min
ℓ/min
ℓ/min
ℓ/min
min
㎜
㎜
ℓ
ℓ
ℓ
ℓ
㎜
※屋外に設置する場合の
管土被りＨ3は、原則と
して350㎜以上を基本
とする。
※SHASE-S221では、
雨水流入量 R＝1×A／0.6×I／100 (ℓ/min)
（I は当該地域の最大雨量 ㎜/h)
であるが、苫小牧市では雨水計画流量(10年確率)
の合理式により算定する。
ℓ

## オイル阻集器計算_床洗浄のみ
オイル阻集器の容量計算書 （整備工場の床洗浄のみ） | [14 empty] | （H26.8改定）
（※滞留時間・水洗流量：札幌市基準準用）
１．オイル分離槽容量の算定
表-1 水栓の流量(ℓ/min)
|  | 水栓口径 |  |  | 水栓個数 |  |  | 口 径（㎜） |  |  | 13 | 20 | 25
|  |  | ㎜ |  |  | 個 |  | 単位容量（ℓ/min) |  |  | 10 | 20 | 40
※札幌市基準準用
Ｑ1＝(水栓個数×単位流入量×安全係数)×滞留時間
|  | 水栓個数 |  |  | 単位流入量 |  |  |  | 安全係数 |  |  | ｵｲﾙ分離槽単位貯留量
|  |  |  | × |  |  |  | × | 1 |  | ＝
※表-1
|  | ｵｲﾙ分離槽単位貯留量 |  |  |  | T(滞留時間) |  |  | ｵｲﾙ分離槽容量
[5 empty] | × | 60 |  | ＝
※札幌市基準準用
２．泥溜槽容量の算定
表-1 水栓の標準流量(ℓ/min)
|  | 水栓口径 |  |  | 水栓個数 |  |  | 口 径（㎜） |  |  | 13 | 20 | 25
|  |  | ㎜ |  |  | 個 |  | 単位容量（ℓ/min) |  |  | 10 | 20 | 40
※札幌市基準準用
Ｑ2＝(水栓個数×単位流入量×安全係数)×滞留時間
|  | 水栓個数 |  |  | 単位流入量 |  |  |  | 安全係数 |  |  | 泥溜単位貯留量
|  |  |  | × |  |  |  | × | 1 |  | ＝
※表-1
|  | 泥溜単位貯留量 |  |  |  | T(滞留時間) |  |  | 泥溜槽容量
[5 empty] | × | 15 |  | ＝
※札幌市基準準用
３．オイル阻集器必要量の算定
| ｵｲﾙ分離槽容量(Q1) |  |  |  | 泥溜槽容量(Q2) |  |  |  | オイル阻集器必要量
|  |  |  | ＋ |  |  |  | ＝
４．ガソリントラップの選定
よってオイル阻集器の実容量等は、下表のとおり選定する。
|  | 項 目 |  |  | オイル阻集器必要量数値 |  |  | オイル阻集器実容量数値 |  |  | 判 定
|  | オイル阻集器実容量 |  |  |  |  | (ℓ) |  |  | (ℓ)
|  | オイル分離槽容量 |  |  |  |  | (ℓ) |  |  | (ℓ)
|  | 泥溜槽容量 |  |  |  |  | (ℓ) |  |  | (ℓ)
７．その他参考資料（営業内容・計画 等）
| 分離槽容量（ℓ）（長さ×幅×水深×槽数）＝ | [5 empty] | × |  | × |  | H× |  | 槽 ＝ | ㎥≒ |  | ℓ
| 泥溜槽容量（ℓ）（長さ×幅×水深） ＝ | [5 empty] | × |  | × |  | H |  | ＝ | ㎥≒ |  | ℓ
※分離槽・泥溜槽の平面図・断面図を別途添付のこと。
Note on C8: 床洗浄する蛇口の口径を入力すること！
Note on C23: 床洗浄する蛇口の口径を入力すること！
Note on F8: 蛇口の数量を入力すること！
Note on F23: 床洗浄する蛇口の口径を入力すること！
Note on I43: 数量を入力すること！
Note on I44: 数量を入力すること！
Note on I45: 数量を入力すること！
ℓ
ℓ
ℓ
個
ℓ/min
個
min
ℓ
ℓ/min
ℓ/min
min
ℓ
ℓ/min
ℓ/min
ℓ/min
倍
倍

## オイル阻集器容量計算-雨水
オイル阻集器の容量計算書 （雨水量の計算に基づく算出） | [13 empty] | （H28.5改定）
屋根を設けることを基本とするが、給油所などの場合で洗車を伴わないで雨水が流入する場合は、この計算書により算出する。
(注：洗車を伴う場合で、かつ、雨水がオイル阻集器に流入する場合は、別様式により算出すること。）
雨水がオイル阻集器に流入する場合は、苫小牧市の雨水計画流量(10年確率)の合理式により算定する。
１．雨水流入量の計算 | [10 empty] | 降雨強度確率年： | 10 | 年
Q＝ | 1 | ×C×I×A＝ |  | 1 | ×C× | 4879 |  | × Ａ | × 60sec/min × 1,000 ℓ/m3÷10000 ㎡/ha
| 360 |  |  | 360 |  | ( ｔ＋31 ）
| ここに | Ｑ：雨水流入流量[ℓ/min]
Ｃ：流出係数
|  |  |  | 工 種 |  | 流出係数 | 摘要
|  |  |  | 屋根 |  | 0.85
|  |  |  | 道路(舗装) |  | 0.8 | 全道路が舗装されていると考える
|  |  |  | 間地 |  | 0.1 | 庭園、宅地内道路を含む
|  |  |  | 公園・緑地 |  | 0.1 | 児童公園、近隣公園を含む
|  |  |  | 急勾配山地 |  | 0.5 | 山地流入区域の値とする
|  | Ａ：阻集器に流入する集水面積(㎡)＝ | [6 empty] | ㎡
|  | Ｉ：降雨強度公式 |  |  |  |  | ※面積算定根拠資料を添付のこと。
Ｉ10 ＝ 4879/(ｔ＋31)
ｔ：流達時間(=流入時間7min＋流下時間)
| Q＝ | 1 | × × |  | 4879 |  | × Ａ | × 60sec/min × 1,000 ℓ/m3÷10000 ㎡/ha
|  | 360 |  |  | ( ｔ＋31 ）
集水面積(㎡)
| ＝ |  |  | ×
Q雨水流入流量
| ＝ |  |  | ℓ
２．阻集器実容量の算定
Qv実流入流量（ℓ/mim）＝Q雨水流入流量（ℓ/mim） ÷ 0.75
| Qv＝ | Q雨水流入流量 |  |  |  | (実流入÷許容流入) |  | 実流入流量
|  |  |  | ℓ/min | ÷ | 0.75 | ＝ |  |  | ℓ/min
実流入流量の滞留時間を 2分 として、阻集器に必要な流入流量は、
|  | 実流入流量 |  |  |  | ※滞留時間2分以上
| Ｒ＝ |  |  | ℓ/min | × | 2 | min
必要流入流量
| ＝ |  |  | ℓ/min
３．オイル阻集器実容量の選定
よってオイル阻集器の実容量等は、下表のとおり選定する。
|  | 項 目 |  |  | オイル阻集器必要量数値 |  |  | オイル阻集器実容量数値 |  |  | 判 定
|  | オイル阻集器実容量 |  |  |  |  | (ℓ) |  |  | (ℓ)
（雨水流入流量）
（※実容量は泥溜槽を除く。分離槽は1200ℓ以下は3槽以上、1200ℓを超えるものは4槽以上を基本とするが、雨水流入量が少ない場合は市と協議のこと）
流入雨水面積A（㎡）(長さ×幅）＝
実容量（ℓ）（長さ×幅×水深×槽数）＝
※メーカーの承認図等を別途添付のこと。
Note on E13: 流出係数の工種を選択のこと！
Note on G41: 雨水の最低滞留時間は「2分以上」とする。
Note on H22: 雨水の集水面積を小数2位で入力すること (小数第3位を4捨5入) 尚、雨水が流入しない場合は入力しないこと！
Note on I49: 数量を入力すること！
Note on M8: 降雨強度確率年は10年とする。
※SHASE-S221では、
雨水流入量 R＝1×A／0.6×I／100 (ℓ/min)
（I は当該地域の最大雨量 ㎜/h)
であるが、苫小牧市では雨水計画流量(10年確率)
の合理式により算定する。