火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクルの概要表（変電設備）

| キュービクルの基準 | 項 目 |
| --- | --- |
| （１） 変電設備、その他の機器及び配線を一つの箱に収納したもの | □屋内用 □屋外用 |
| （２） 外箱の材料及び床面の構造 | 材料 □鋼板 □その他（ ） 板厚 屋内用 □１．６ｍｍ以上 屋外用 □２．３ｍｍ以上 その他 □[ ｍｍ] 床面構造 □ＲＣ造 □その他（ ） |
| （３） 外箱の開口部構造（換気口又は換気設備の部分を除く） | □防火設備 □網入りガラスの部分（不燃材料で固定） |
| （４） 外箱の固定 | □アンカーボルト □溶接 □その他[ ] |
| （５） 外箱の内部構造 | 内部機器の底面からの距離 □１０ｃｍ以上 □１０ｃｍ未満 防水措置 |
| （６） 外箱の外部露出設置可能機器 ① 各種表示灯（カバーを難燃材料以上の防火性能を有する材料としたもの） ② 金属製のカバーを取付けた配線用遮断器 ③ ヒューズ等に保護された電圧計 ④ 計器用変成器を介した電流計 ⑤ 切替えスイッチ等のスイッチ類（難燃材料以上の防火性能を有する材料としたもの） ⑥ 配線の引込み口及び引出し口 ⑦ (9)に規定する換気口及び換気装置 | 屋外用 □左欄①～⑦の露出機器 （雨水侵入防止措置を施したもの） 露出機器番号[ ] □露出機器なし |
| （７） 内部機器の固定（電力需給用変成器、受電用遮断器、変圧器等） | □外箱又は配電盤への固定 |
| （８） 電線引出し口部分の構造 | □金属管又は金属製可とう電線管を 容易に接続できる構造 |
| （９） 次に掲げる条件に適合する換気装置を設けること。 ① 自然換気口の開口部面積の合計（外箱の１の面につき３分の１以下） ② 自然換気口不足による機械式換気設備の設置 ④ 換気口の防火措置 | 自然換気口面積 □１の面につき３分の１以下 機械換気 □有り □無し 換気口の防火措置 □防火ダンパー、金網、金属製ガラリ |
| - 外箱の異物の侵入対策等（直径１０ｍｍの丸棒が入る穴又は隙間 が無い） | □外箱、引込み口及び引出し口、換気口 |
| （１１） 換気、点検及び整備に支障のない距離 | 保有距離 □前面又は操作面 １．０ ｍ 以上 □点検面 ０．６ ｍ 以上 □換気口 ０．２ ｍ 以上 |

※ 項目中□欄は、該当するものをﾚ印又は■でアンダーライン部分には該当する内容を記入すること。