| キュービクルの基準 | 項 目 |
| --- | --- |
| （１） 内燃機関及び発電機並びに燃料タンク等の附属設備、制御装置、 保安装置、配線を一つの箱に収納したもの | □屋内用 □屋外用 |
| （２） 外箱の材料及び床面の構造 | 材料 □鋼板 □その他（ ） 板厚 屋内用 □１．６ｍｍ以上 屋外用 □２．３ｍｍ以上 その他 □[ ｍｍ] |
| （３） 外箱の開口部構造（換気口又は換気設備の部分を除く） | □防火設備 □網入りガラスの部分(不燃材料で固定) |
| （４） 外箱の固定 | □アンカーボルト □溶接 □その他[ ] |
| （５） 外箱の内部構造 | 内部機器の底面からの距離 □１０ｃｍ以上 □１０ｃｍ未満 防水措置 |
| （６） 外箱の外部露出設置可能機器 ① 各種表示灯（カバーを難燃材料以上の防火性能を有する材料としたもの） ② 冷却水の出し入れ口及び各種水抜き管 ③ 燃料の出し入れ口 ④ 配線の引き出し口 ⑤ (12)に規定する換気口及び換気装置 ⑥ 内燃機関の排気筒及び排気消音器 ⑦ 内燃機関の息抜き管 ⑧ 始動用空気管の出し入れ口 | 屋外用 □左欄①～⑦の露出機器 （雨水侵入防止措置を施したもの） 露出機器番号[ ] □露出機器なし |
| （７） 内燃機関の排気筒構造 | 屋内の場合：□屋外への排気筒 □消音器 |
| （８） 内燃機関及び発電機を収納する部分の構造 | □不燃材料による区画 □遮音措置 |
| - 内燃機関及び発電機の防振措置 | □振動吸収装置（防振ゴム等） |
| - 内部電線の遮熱処理等 | □遮熱処理及び固定 |
| （１１） 電線引出し口部分の構造 | □金属管又は金属製可とう電線管を 容易に接続できる構造 |
| （１２） 換気装置 ① 自然換気口の開口部面積の合計（外箱の１の面につき３分の１以下） ② 自然換気口不足による機械式換気設備の設置 ③ 換気口の防火措置 | 自然換気口面積 □１の面につき３分の１以下 機械換気 □有り □無し 換気口の防火措置 □防火ダンパー金網、金属製ガラリ |
| - 外箱の異物の侵入対策等（直径１０ｍｍの丸棒が入る穴又は隙 間が無い） | □外箱、引込み口及び引出し口、換気口 |
| （１４） 換気、点検及び整備に支障のない距離 | 保有距離 □前面又は操作面 １．０ ｍ 以上 □点検面 ０．６ ｍ 以上 □換気口 ０．２ ｍ 以上 |

火災予防上支障がないと認める構造を有するキュービクルの概要表（発電設備）

※ 項目中□欄は、該当するものをﾚ印又は■でアンダーライン部分には該当する内容を記入すること。