| キュービクルの基準 | 項 目 |
| --- | --- |
| - 蓄電池並びに充電装置、逆変換装置、出力用過電流遮断機等及び配線 を一の箱に収納したもの | □屋内用 □屋外用 |
| - 外箱の材料及び床面の構造 | 材料 □鋼板 □その他（ ） 板厚 屋内用 □１．６ｍｍ以上 屋外用 □２．３ｍｍ以上 その他 □[ ]mm 床面構造 □ＲＣ造 □その他（ ） |
| - 外箱の開口部構造（換気口又は換気設備の部分を除く） | □防火設備 □網入りガラス（不燃材料で固定） |
| （４） 外箱の固定 | □アンカーボルト □溶接 □その他[ ] |
| - 外箱の内部構造 | 内部機器の底面からの距離 □１０ｃｍ以上 □１０ｃｍ未満 防水措置 |
| - 外箱の外部露出設置可能機器 ① 各種表示灯（カバーを難燃材料以上の防火性能を有する材料としたものに限る） ② 金属製のカバーを取り付けた配線用遮断器 ③ 切り替えスイッチ等のスイッチ類（難燃材料以上の防火性能を有するものに限る） ④ 電流計、周波数計及びヒューズ等に保護された電圧計 ⑤ （１１）に規定する換気口及び換気装置 ⑥ 配線の引込み口及び引出し口 | 屋外用 □左欄①～⑦の露出機器 （雨水侵入防止措置を施したもの） 露出機器番号[ ] □露出機器なし |
| - 内部の耐酸処理 | □鉛蓄電池以外 □耐酸処理（鉛蓄電池の収納部分） □シール形蓄電池 |
| - キュービクルの内部の区画（蓄電池収納部分と他の部分） | □不燃材料による区画 |
| （９） 充電装置と蓄電池を区分する配線用遮断器 | □配線用遮断器 |
| - 蓄電池の充電状況を点検できる自動復帰形又は切替え形の 点検スイッチ | □点検スイッチ |
| （１１） 換気装置。 ① 自然換気口の開口部面積の合計 蓄電池を収納する部分（外箱の１の面につき３分の１以下） 充電装置等を収納する部分（外箱の１の面につき３分の２以下） ② 自然換気口不足による機械式換気設備の設置 ③ 換気口の防火措置 | 自然換気口面積 □蓄電池収納部分：３分の１以下 □充電装置収納部分：３分の２以下 機械換気 □有り □無し 換気口の防火措置 □防火ダンパー金網、金属製ガラリ 換気設備なし □温度上昇及び爆発性ガスが滞留するおそれのない構造 |
| - 外箱の異物の侵入対策等（直径１０ｍｍの丸棒が入る穴又は隙間 が無い） | □外箱、引込み口及び引出し口、換気口 |
| （１３） 換気、点検及び整備に支障のない距離 | 保有距離 □前面又は操作面 １．０ ｍ 以上 □点検面 ０．６ ｍ 以上 □換気口 ０．２ ｍ 以上 |

火災予防上支障がないとする構造を有するキュービクルの概要表（蓄電池設備）

※ 項目中□欄は、該当するものをﾚ印又は■でアンダーライン部分には該当する内容を記入すること。